## Instructions pour les spécific
Veuillez lire attentivement les instructions pour vous assurer que tous les documents requis sont soumis.
Seules les offres complètes avec tous les onglets remplis et la documentation supplémentaire jointe seront prises en considération.
Si vous disposez actuellement d’un site de remplissage liquide-gaz opérationnel, veuillez compléter le tableau suivant. Si vous répondez à cette demande de soumissions en tant qu'opportunité de croissance, au lieu de remplir le tableau, veuillez joindre une proposition distincte expliquant comment vous répondrez aux exigences des composants énumérées dans le tableau ci-dessous sur le site proposé. Veuillez inclure des échéanciers pour la planification et la mise en œuvre. Vous pouvez prendre en compte les ressources suivantes lors de la rédaction de votre proposition : • HTM-02-01 : Ministère de la Santé du Royaume-Uni : Mémorandum technique sur la santé 02-01 : Systèmes de gazoducs médicaux - Partie A : conception, installation, validation et vérification et partie B Gestion opérationnelle. • NFPA 99 : National Fire Protection Association (États-Unis) : Health Care Facilities Code Handbook • EIGA DOC 99/15 Guide des bonnes pratiques de fabrication, parties 1 et partie II pour les gaz médicaux • EIGA DOC 236/21 Meilleures pratiques opérationnelles pour les usines de remplissage • EIGA DOC 228/20 Utilisation de la gestion des risques liés à la qualité pour la préparation de protocoles de validation pour le remplissage de bouteilles de gaz médicinaux
Période de requête : | Septembre - octobre 2023
Adresse e-mail de requête : | drcprocurement@clintonhealthaccess.org

## Fonctionnement L2G
INSTRUCTIONS
Si vous disposez actuellement d'un site de remplissage liquide-gaz opérationnel, veuillez compléter le tableau suivant.Tableau 1 (bleu) et joindre les pièces justificatives pertinentes. CHAI souhaite soutenir l’entrée de nouveaux fournisseurs préparés et de qualité sur le marché de l’oxygène. Si vous répondez à cette demande de soumissions comme une opportunité de croissance, veuillez remplirTableau 2 (vert)pour le site de remplissage L2G à établir à CUK et joignez les pièces justificatives pertinentes des opérations existantes, le cas échéant. Vous pouvez prendre en compte les ressources suivantes lorsque vous remplissez le tableau 2 : • HTM-02-01 : Ministère de la Santé du Royaume-Uni : Mémorandum technique sur la santé 02-01. : Systèmes de canalisations de gaz médicaux - Partie A Conception, installation, validation et vérification et Partie B Gestion opérationnelle • NFPA 99 : National Fire Protection Association (États-Unis) : Manuel du code des établissements de soins de santé • EIGA DOC 99/15 Guide des bonnes pratiques de fabrication Partie 1 et Partie II pour les gaz médicaux • EIGA DOC 236/21 Meilleures pratiques opérationnelles pour les usines de remplissage • EIGA DOC 228/20 Utilisation de la gestion des risques qualité pour la préparation des protocoles de validation pour le remplissage des bouteilles de gaz médicinaux Veuillez noter que les tableaux ne sont pas des formulaires d'évaluation avec un binaire résultat. Les données collectées seront utilisées pour lancer une évaluation des risques (si cela est jugé nécessaire) et déterminer la priorité des conversations et des évaluations de suivi. Une fois l’évaluation des risques terminée, nous examinerons le marché actuel et l’infrastructure réglementaire du pays. Si vous n'avez pas satisfait aux exigences des tableaux précédemment parce que votre environnement réglementaire et commercial ne l'exige pas, nous souhaitons comprendre quelles préparations vous avez la capacité de faire et où une assistance technique, des ressources ou du temps supplémentaires peuvent être nécessaires.
Composant | spécification | Répond aux exigences ? (Oui Non) | Type de pièce justificative (sélectionner dans la liste déroulante) | Nom du fichier tel que soumis | Numéro de page | commentaires
Volume | 20 bouteilles J remplies par heure
Réglementaire | Preuve de l'approbation stricte de l'autorité de réglementation (SRA) pour le LOX médical
OU
Preuve que le produit répond aux exigences d'une pharmacopée SRA (par exemple, USP, Ph Eu, BP ou IP), comme le montrent leurs spécifications et un exemple de certificat d'analyse (CoA).
Bonnes pratiques de fabrication (BPF) | Adresse du site de remplissage de bouteilles de liquide à gaz
Modèle de certificat d'analyse (CoA) pour indiquer l'alignement avec l'USP, la Ph Eu, la Pharmacopée internationale ou la Pharmacopée britannique
Copie de la licence du fournisseur pour distribuer de l'oxygène médical ou de la licence de grossiste en oxygène médical
Preuve de BPFOU ce qui suit:
• Directives de sécurité des installations.
• Si un fournisseur remplit des bouteilles de gaz à haute pression industrielles et médicales, une explication du moment où les flux de produits sont séparés et de la manière dont la contamination est évitée.
• Explication de la façon dont un lot de LOX médical est défini.
• Validation des procédés de remplissage et de nettoyage.
Opérations de remplissage de bouteilles de gaz à haute pression | Copies de la documentation du lot, y compris CE sous TPED (2010/35/UE) ou équivalent ASME pour le produit
Preuve que l'intérieur de la bouteille est nettoyé et inspecté pour le service d'oxygène.
Documentation de la fréquence des tests d'intégrité des bouteilles (par exemple, tests hydrostatiques sur 5 ans).
Preuve de purge du cylindre avant le remplissage.
Explication de la manière dont les bouteilles d'oxygène industrielles et médicales sont séparées et de la manière dont la contamination est évitée.
Preuve d'utilisation du joint pour la tige de valve à chaque remplissage.
Preuve du transfert de compétences vers les opérateurs de la station-service. (c'est-à-dire rapport de formation, achèvement des certificats de service, etc.)
Systèmes de gestion de la qualité | ISO 9001 : Systèmes de gestion de la qualité - Exigences
Documentation | Preuve de vente de LOX médical à un organisme gouvernemental
Accord de services | • durée jusqu'à la fin de la garantie
Fournir:
o Programme de renforcement des capacités opérationnelles comprenant une Formation des BME (Ingénieurs Biomédicaux) et la formation des autres personnels concernés.
o gestion du remplissage des bouteilles et surveillance des opérations pendant la disponibilité (y compris le calendrier et les activités proposés) - pendant 6 mois après la mise en service
o plannings de maintenance préventive planifiée (PPM) et contenus de formation
o définir les prestations techniques (maintenance corrective, y compris les contrats de réparation) couverts par le contrat de service, les pièces/kits impliqués et leur(s) calendrier(s) - jusqu'à 3 ans
o prévoir du temps pour répondre
o prévoir du temps pour la disponibilité des pièces de rechange critiques
• Indiquer l'origine et/ou l'emplacement de l'entrepôt de toutes les pièces de rechange
TABLEAU 2 : site de remplissage L2G non opérationnel actuellement
# | Question | Réponse |  |  | Nom(s) de fichier des pièces justificatives jointes (le cas échéant)
1 | Décrivez vos plans pour le site de remplissage L2G proposé au CUK afin de garantir que le mLOX répond aux exigences de l'USP, Ph Eu, BP ou IP après le remplissage. Le cas échéant, veuillez expliquer si vous êtes en mesure d’adopter ou de modifier les procédures de test d’un site existant de production d’oxygène médical ou de remplissage de bouteilles de gaz.
2 | Envisagez-vous de faire certifier votre site GMP ? Si oui, par quel organisme de certification ?
3 | Envisagez-vous de faire certifier QMS votre site ? Si oui, à quelle norme ?
4 | Comment sera défini un lot de LOX médical ? Veuillez indiquer si vous envisagez d'adapter une définition à partir des opérations actuelles et, dans le cas contraire, veuillez consulter la section 7.5 du document EIGA Doc 99/15/Part 1 : Guide des bonnes pratiques de fabrication, partie 1 pour les gaz médicaux pour obtenir des conseils.
5 | Veuillez décrire les procédures d'inspection avant remplissage (et la validation associée) qui seront mises en œuvre pour confirmer qu'il n'y a aucune preuve de falsification ou de risque de contamination avant de décider si une bouteille peut être remplie.
6 | Veuillez décrire les procédures (et la validation associée) qui seront suivies lors de la connexion et de la déconnexion de la bouteille de la rampe de remplissage pour éviter toute contamination.
7 | Veuillez décrire les directives de sécurité de remplissage L2G que vous mettrez en œuvre.
8 | Avez-vous vendu de l'oxygène médical à un organisme gouvernemental ? Si oui, veuillez décrire comment l'oxygène médicala été distribué (bouteilles de gaz ou réservoir de stockage cryogénique, oxygène liquide ou gazeux, etc.)
9 | Veuillez énumérer jusqu'à 5 clients institutionnels (par exemple, ONG internationales, grandes sociétés, agences de marchés publics). Veuillez inclure des informations pertinentes sur la relation (par exemple, taille du contrat, durée, produits, etc.)

## RFI_MFLab (hidden)
| 关于产品 | [9 empty] | 关于贵司
Type de produit | Spécifications du produit | 产品型号（请列出贵公司符合左侧标准要求的产品，并邮件提供电子版产品用户手册） Modèle(s) de produit | Délai de livraison si commande passée la semaine prochaine (date) | 本次订单所需数量 Unités requises | 公司当前可出售的数量 Unités disponibles | Approbation/Certification réglementaire |  | 产品性能标准Normes, pour les performances des produits |  | 产品单价（美金） Prix unitaire (USD) | 制造商标准 Normes, pour le fabricant |  | Exigence de prépaiement | L'entreprise a-t-elle une expérience antérieure en matière d'exportation vers l'Éthiopie ? | 图片示例 Image
[6 empty] | 标准 | 如果有，请填写 "X" | 标准 | 如果有，清填写 « X » |  | 标准 | 如果有，清填写 « X »
Masques faciaux simples 简单氧气气面罩 | 成人式:医用级 | LB1110, Adulte (LA), 5,5 mm x 2 m |  | 2000 |  | CE | X | ISO1712 : 2009 |  |  | ISO 9001 | X | 生产前付清 | 有
[6 empty] | FDA | X | ISO15001 | X |  | ISO13485 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X | ISO18562 | X |  | ISO14971 | X
OIN 18190
[8 empty] | ISO18562-1 | X
ISO/DIS 23368
[8 empty] | ISO/DIS 17256 | X
[8 empty] | OIN 15223-1 | X
不重吸面罩 Masque à oxygène avec sac réservoir | Taille : Taille : 80 % à 100 ％的氧气浓度 : 2 m Matériau du produit : PVC (PVC) ; | LB1310, Adulte (LA), 5,5 mm x 2 m, 1000 ml |  | 2000 |  | CE | X | ISO1712 : 2009 |  |  | ISO 9001 | X
[6 empty] | FDA | X | ISO15001 | X |  | ISO13485 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X | ISO18562 | X |  | ISO14971 | X
OIN 18190
[8 empty] | ISO18562-1 | X
ISO/DIS 23368
[8 empty] | ISO/DIS 17256 | X
[8 empty] | OIN 15223-1 | X
Masque Venturi | Vitesse de rotation : 8 litres / min, soit 30 % environ.夹。 该套件包括连接管，湿度杯和调节阀等，调节用颜色编码并指示氧气的百分比 (最好黄颜色）。 | LB1220,31%(6L/min±10%),白色，其他符合 |  | 300 |  | CE | X | ISO1712 : 2009 |  |  | ISO 9001 | X
[6 empty] | FDA | X | ISO15001 | X |  | ISO13485 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X | ISO18562 | X |  | ISO14971 | X
| Vitesse de rotation : 10 à 12 L/min, vitesse de rotation de 40 %.鼻夹。 该套件包括连接管，湿度杯和调节阀等，调节用颜色编码并指示氧气的百分比 (最好黄颜色）。 | LB1220,40%(氧气流速8L/min±10%),粉色，其他符合 |  | 300 |  | CE | X | OIN 18190
[6 empty] | FDA | X | ISO18562-1 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X | ISO/DIS 23368
| Vitesse : 12 à 15 L/min, à 60 %.鼻夹。 该套件包括连接管，湿度杯和调节阀等，调节用颜色编码并指示氧气的百分比 (最好黄颜色）。 | LB1220,60%(氧气流速8L/min±10%),红色，其他符合 |  | 300 |  | CE | X | ISO/DIS 17256 | X
[6 empty] | FDA | X | OIN 15223-1 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X
Masques CPAP/CPAP non invasifs/CPAP | 入口细菌过滤器（如果适用）（至少180）.和灭菌。 中等大小 | LB3041,帍带细菌过滤器，全硅胶，面罩+支架+头带, M |  | 130 |  | CE |  | ISO 18562-1:2017 | X |  | ISO 9001 | X
[6 empty] | FDA |  | ISO 17510:2015 | X |  | ISO13485 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X |  |  |  | ISO14971 | X
Masques CPAP/CPAP non invasifs/CPAP | 入口细菌过滤器（如果适用）（至少180）.和灭菌。 大码。 | LB3041,帍带细菌过滤器，全硅胶，面罩+支架+头带，L |  | 130
气管导管 Tube endotrachéal | Taille : 7.0 mm. Taille : 9.3 mm. Taille : 320 mm. Taille : 15 mm. Taille : 16 mm. Taille : Taille : 24 mm. | LB5010C, diamètre intérieur, ID 7,0 mm, diamètre intérieur |  | 350 |  | CE | X | ISO 5361:2016 | X |  | ISO 9001 | X
[6 empty] | FDA |  | ISO 10993-1:2018 | X |  | ISO13485 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X | ISO 11135:2014 | X |  | ISO14971 | X
| Taille : 7,5 mm : 7,5 mm. Taille : 320 mm. Taille : Taille : 15 mm. Taille : 16 mm. 。 | LB5010C, diamètre intérieur, ID 7,5 mm, diamètre intérieur |  | 350 |  | CE | X | ISO 5361:2016 | X
[6 empty] | FDA |  | ISO 10993-1:2018 | X
[6 empty] | 出口许可证 | X | ISO 11135:2014 | X